CRA24-B3 – styring av ventilasjon i boliger

Beskrivelse

Romregulator med 3 sekvenser/utsignal 0…10V

Betjenes i front med temperatur vrider for 21oC +/-3oC (18-24oC)

Midtstilling = 21oC

Max, auto, eco-innstilling.

________________________________________________________________________________

Overstyrings-funksjoner

Dersom flere enn en overstyrings-funksjon er slått på samtidig, vil den med den høyeste

prioriteten aktiveres.

Prioritet 1: 	Rombeskyttelse (frost)

Denne funksjonen aktiveres når romtemperaturen faller under 14 °C (beskyttelsesfunksjon).

Prioritet 2: 	Kjøkken (di2)

For å minimere trykkdifferansene mellom rommene, er ventilasjonen overstyrt av

kjøkkenavtrekket. Når bryter på kjøkkenavtrekket vris om, aktiviseres automatisk forsering av ventilasjon; slik at det er balanse i mellom tilluft / avtrekk.

Prioritet 3: 	Bad (di3)

For å fjerne damp eller forurenset luft fra rommet, blir ventilasjonen styrt fra lysbryteren på bad; slik at det er balanse i mellom tilluft / avtrekk.